Author: Polpot

Drain TSW 32/11-A

Погружной насос в виде блочного агрегата с погружным электродвигателем с охлаждающим кожухом, взмучивающим устройством и встроенным устройством защиты от перегрева. Серийно установлены ручка для переноски и электрический кабель с защитным контактом. Высокая надежность эксплуатации за счет манжетного уплотнения, состоящего из скользящего торцового уплотнения со стороны насоса и манжетного уплотнения со стороны электродвигателя, а также предварительно включенного устройства отделения загрязнений и масляной камеры.

Применение
Погружные дренажные насосы серии Drain TS применяются:

•	 для автоматического откачивания жидкости из котлованов или шахт,
•	 для поддержания в сухом состоянии дворов и подвальных помещений в зонах, подверженных затоплению,
•	 для понижения уровня поверхностных вод, если загрязненная вода не может стекать в канализацию посредством естественного перепада высот.

Насосы предназначены для перекачивания слабозагрязненной, дождевой, дренажной и моечной воды. Они обычно устанавливаются в затопленном (погруженном) положении, стационарный монтаж или использование в переносном варианте возможны только в вертикальном положении. Благодаря наличию охлаждающего кожуха, возможна эксплуатация насосов также при сухой установке.

Агрегат

Напорный патрубок: Rp 1¼
Максимальное рабочее давление p_max: 2 бар
Свободный сферический проход: 10 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S3-25%
Макс. глубина погружения: 7 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +35 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T: 90 °C
Вес, прим. m: 7.8 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N: 3.6 A
Номинальная мощность электродвигателя P_2: 0.6 кВт
Потребляемая мощность P_1: 0.9 кВт
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: B
Макс. частота включений: 50 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 3G1 мм2
Тип соединения кабеля: Разъемный
Тип штекера: С защитным контактом

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: SPS
Уплотнение со стороны электродвигателя: NBR
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Корпус электродвигателя: 1.4301
Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]

Данные для заказа

Арт.-№: 6045166
Номер EAN: 4044966474143
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo

08.05.2017